# REVIZE   A  KONTROLY  V  OBLASTI   PO  A BOZP

| Druh zařízení | Právní předpis/ČSN | Termín revize-kontroly | Revize/kontroly provádí |
| --- | --- | --- | --- |
| Komíny | ČSN 73 4201 Vyhláška MV č. 91/2010 Sb. | zkouška před dokončením stavby a změna stavby, před změnou druhu paliva, před připojením spotřebiče nebo otopné soustavy | odborně způsobilá osoba |
|  |  | do 50 kW včetně: a) pevné palivo - ročně Čištění spalinové cesty - celoroční pr. 3x sezónní pr. 2x Kontrola spalinové cesty - 1x Výběr znečišťujících částí - 1x b) kapalné palivo - ročně Čištění spalinové cesty - 3x Kontrola spalinové cesty - 1x Výběr znečišťujících částí - 1x c) plynné palivo - ročně Čištění spalinové cesty - 1x Kontrola spalinové cesty - 1x Výběr znečišťujících částí - 1x |  |
|  |  | nad 50kW: a) pevné palivo - ročně Kontrola a čištění spalinové cesty - 2x Výběr znečišťujících částí - 2x Čištění spotřebiče paliv - 2x b) kapalné palivo - ročně Kontrola a čištění spalinové cesty - 1x Výběr znečišťujících částí - 1x Čištění spotřebiče paliv - dle návodu sp. c) plynné palivo - ročně Kontrola a čištění splalinové cesty - 1x Výběr znečišťujících částí - 1x Čištění spotřebiče paliv - dle návodu sp. |  |
| Domovní plynovody | Vyhl. ČÚBP č.85/1978 Sb. | kontrola zařízení 1x ročně (§3) | odborný pracovník |
|  |  | výchozí revize (§6) | dodavatel |
|  |  | provozní revize (§7) | revizní technik |
|  | ČSN EN 1775 | 1x za 3 roky | revizní technik |
| Plyn. spotřebiče (sporáky, vařiče, ohřívače vody apod.) | ČSN 38 6405 | po převodu na jiný topný plyn | revizní technik (servisní firma) |
|  |  | po běžných úkonech oprav |  |
|  |  | 1x za 3 roky |  |
| Elektrické spotřebiče | ČSN 33 1610 | Sk.A -nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola a revize vždy před jejich vydáním uživateli 1x za 6měsíců | pracovník znalý revizní technik |
|  |  | Sk.B-nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola před použitím, revize 1x za 6 měsíců |  |
|  |  | Sk.C-nepřenosné připevněné spotřebiče: kontrola před použitím, revize dle ČSN 33 1500 |  |
|  |  | Sk. D- nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola 1x za 3 měsíce, revize dle ČSN 33 1500 |  |
|  |  | Sk.E – nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola 1x za 12 měsíců, revize dle ČSN 33 1500 |  |
| El. ruční nářadí | ČSN 33 1600 | sk.A (do 100 provozních hodin za rok) -nářadí tř. I 1x za 6 měsíců - nářadí tř. II. a III. 1x za 12 měsíců | pracovník znalý |
|  |  | sk. B (100 do 250 provoz. hod. za rok) - nářadí I.tř. 1x za 3 měsíce - nářadí II. a III. tř. 1x za 6 měsíců |  |
|  |  | sk.C (více než 250 provoz.hod.za rok) - nářadí tř.I. 1x za 2 měsíce - nářadí II. a III. tř. 1x za 3měsíce |  |
| El.zařízení a hromosvody | ČSN 33 1500 ČSN 34 1390 | zděné obytné a kancelářské budovy (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu) 1x za 3 roky1 | revizní technik |
|  |  | objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3 dle ČSN 73 0802 (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytů) 1x za 2 roky |  |
|  |  | pojízdné a převozní prostředky (např. pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.) 1x ročně |  |
|  |  | prozatímní zařízení staveniště 1x za ½ roku |  |
|  |  | zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny 1 x za 5 let |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení | Vyhl.MV č. 246/2001 Sb. | kontrola provozuschopnosti nejméně jednou za rok, pokud není jinými předpisy nebo dokumenty stanovena kratší lhůta | oprávněná osoba |
| Tlakové zkoušky a provozní kontroly zařízení pro zásobování požární vodou | ČSN 73 0873 ČSN 75 5411 ČSN 73 6660 | provedení výchozí kontroly a tlakové zkoušky před uvedením odběrních míst požární vody do provozu | dodavatel |
|  |  | provozní kontroly (hydrantové systémy) 1x za rok | odborný pracovník |
|  |  | (suchovody) v budovách s výškou „h“ větší než 30m 1x za rok |  |
| Hasicí přístroje | Vyhl. MV č. 246/2001 Sb, | kontrola provozuschopnosti (dle návodu výrobce) minimálně 1x za rok | oprávněná osoba |
|  |  | periodická zkouška vodních a pěnových 1x za 3 roky |  |
|  |  | periodická zkouška ostatních druhů 1x za pět let |  |
|  |  | první kontrola provozuschopnosti musí být provedena nejvýše jeden rok před jeho instalací |  |
| Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně | Z.č. 133/1985 Sb. Vyhl. MV č. 246/2001 Sb. | preventivní požární prohlídky v objektech bez zvýšeného požárního nebezpečí min. 1x za rok | preventista požární ochrany technik požární ochrany osoba odborně způsobilá |
|  |  | preventivní požární prohlídky v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím min. 1x za 6 měsíců |  |
|  |  | preventivní požární prohlídky v objektech s vysokým požárním nebezpečím min. 1x za 3 měsíce |  |

1) Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu. Uvedená lhůty platí pro provedení vnitřních elektrických rozvodů odpovídajících současným požadavkům (zatížitelnost, průřez středního vodiče atd.). Pro hlavní domovní vedení na komunikacích (schodištích, chodbách) a ve společných prostorách bytových domů provedených podle dříve platných požadavků, která neodpovídají v současné době uplatňovaným zásadám pro vnější vliv BD 2 se doporučují revizní lhůty 2 roky, pro vedení na komunikacích a ve společných prostorech bytových domů pro invalidy a holobyty se doporučují revizní lhůty 1 rok.

## VÝTAHY

Odborná zkouška

Odborné zkoušky výtahů v provozu se provádějí ve lhůtách uvedených v tabulce

| Druh výtahu | Interval zkoušek (roky) |
| --- | --- |
| Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů | 3 |
| Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy | 6 |

Lhůta pro první odbornou zkoušku se odvozuje od data uvedení výtahu do provozu nebo od data poslední odborné zkoušky provedené podle ČSN 27 4007 : 2001 nebo ČSN 27 4007:1996.

Lhůty mohou být překročeny maximálně  šest měsíců. Nedílnou součástí odborných zkoušek výtahů určených k dopravě osob nebo k dopravě osob a nákladů je posouzení všech provozních rizik výtahu.

Inspekční prohlídka

Inspekčním zkouškám se podrobují výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů v následných termínech:

| U výtahů uvedených do provozu před účinností ČSN EN 81-1(2):1993 | 3 roky od data poslední odborné zkoušky a následně každých 6 let |
| --- | --- |
| U výtahů uvedených do provozu před účinností ČSN EN 81-1 (2):1999 | 6 roků od data poslední odborné zkoušky a následně každých 9 let |
| U výtahů uvedených do provozu po účinnosti ČSN EN 81-1(2):1999 | 9 roků od data poslední odborné zkoušky a následně každých 9 let |
| U výtahů v provozu, u kterých byla odstraněna všechna nebezpečí /nebezpečné situace dle přílohy A, ČSN 27 4007 | 6 roků od data poslední odborné zkoušky a následně každých 9 let |

Lhůty pro inspekční prohlídky mohou být překročeny maximálně o 6 měsíců.

## Odborné prohlídky  ČSN 27 4002

| Druh výtahu | Lhůty provádění odborných prohlídek v měsících |
| --- | --- |
|  | Kategorie I Výtahy uvedené do provozu po 31. 12. 1992 | Kategorie II Výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993 |
| Výtahy určené k dopravě osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti | 3 | 2 |
| Výtahy určené k dopravě osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti | 4 | 3 |
| Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy | 6 | 6 |

19 1 2011